Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 1/17.05.2018

1. Care sunt caracteristicile tehnice echipamentelor de tip ROOFTOP :

- Conform „LISTA cu cantitati de utilaje...” – pag.28 din „Tratamente de suprafata – ventilatie. Piese scrise”:

Debit = 47000 m3/h

Disponibil presiune: 400 Pa;

Putere instalata: 22 kW

SAU

- Conform cu plansa VT-01:

Debit = 53000 m3/h

Disponibil de presiune : 700 Pa;

Putere instalata: 24,7 kW

Răspuns:

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor ROOFTOP sunt cele descrise în Fișa tehnică nr. 1, adică:

Debit = 47000 m3/h

Disponibil presiune: 400 Pa;

Putere instalata: 22 kW

2. Va rugam sa precizati caderea de presiune maxima admisa pe primarul si secundarul Schimbatorului de caldura din FISA TEHNICA Nr. 2.

Răspuns:

2. Căderile de presiune recomandate pentru schimbătorul de căldură descris de Fișa tehnică nr. 2 sunt:

- primar:		Δp=5,5 mCA (55000 Pa);

- secundar:	Δp=5,5 mCA (55000 Pa).

3. Va rugam sa precizati care sunt caracteristicile Pompei de circulatie agent termic:

Exista trei valori diferite ale inaltimii disponibile si debitului nominal in documentatie

- 74 m³/h / 6 mCA – in schema termomecanica [T.T – 03];

- 120 m³/h / 9 mCA – in Lista de utilaje;

- 74 m3/h / 9 mCA in cadrul fisei FT4.

Răspuns:

Caracteristicile pompei de circulație agent termic sunt descrise în Fișa tehnică nr. 2:

- debitul pompei: 74 m3/h

- înălţimea de pompare: 9 m CA.

4. Ca urmare a faptului ca Pompele de circulatie cu trei trepte de viteza nu se mai comercializeaza pe teritoriul uniunii europene, va rugam sa precizati daca se va cota:

- Pompa cu turatie fixa

SAU

- Pompa cu convertizor de frecventa

Răspuns:

Deoarece pompele cu turație fixă nu se mai comercializează în uniunea europeană se vor procura pompe cu convertizor de frecvență.

5. Va rugam sa transmiteti fisa tehnica (clarificari) pentru pozitia 2 și 2.1 din cadrul „Formular F3 – Instalatii de ventilare” – pag 35:

- Poz. 2 _ Anemostat plan circular

- Poz. 2.1 _ Grila refulare 400 x 500 mm

Răspuns:

Pentru Poz. 2. Anemostat plan circular se va alege din lista anexă pentru:

Poz. 2.1  Difuzor circular cu lamele fixe d=630 mm

Deoarece înstalația de de compensare cu aer va funcționa în depresiune, difuzorul trebuie să aibă o construcție cât mai simplă, asemănătoare grilelor de introducere aer. Aerul va fi aspirat de instalația de exhaustare, deci dirijarea aerului cu ajutorul anemostatelor este inutilă.

Destinație: 	pentru refularea aerului din instalațiile de ventilare și climatizare;

Dimensiuni:	Ø630 mm;

Debit:		3300 m3/h;

Material: 	oțel (finisat la fel ca tubulatura de aer);

Montaj: 	conform indicațiilor producătorului;

Se pot monta și difuzoare pătrate cu lamele fixe 600×600 mm

Notă: Poz. 2.1 Grila refulare 400×500 mm, a fost trecută în lista cu catitățile de lucrări dearece în devizul estimativ întocmit de proiectant, în lista anexă a progamului de devize acest produs avea prețul apropiat de al difuzorului agreat de proiectant.

6. Va rugam sa transmiteti precizari pentru pozitia 1 din Formularul F3 – Montaj utilaje, pag. 38.

Ce reprezinta: „Montaj dulap climatizare” – 150 kg?

Unitatea tip ROOFTOP are greutatea ≥ 2000 kg.

Acest articol face parte din indicatorul de norme de deviz V publicat în 1981, vreme în care centralele de tratare a aerului se construiau la fața locului în timp ce acum doar se monteaz pe poziție structura monobloc și se racordează la tubulatură. Din oferta care va fi făcută va lipsi componenta de construcție a rooftop-ului și de aceea am redus gretatea echipamentului de montat pentru a nu se plăti și ceeace nu se face. De altfel acest articol pentru montarea unui rooftop de 150 kg rețeta conține 271 ore manoperă. Deci se va cota 150 kg și nu 2000 kg.

7. Va rugam sa verificati cantitatile confectiilor metalice (suportii ROOFTOP-urilor) de la poz. 5 si 5.1 din Formularul F3 – Montaj utilaje _ pag. 38 deoarece:

- Pentru profilul RHS 160x80x4, greutatea/m ≈ 15 kg/m

Rezulta, conform plansei R-TS-05: (6,356 m x 2 laturi) x 4 rooftopuri = 50,848 m

G = 50,848m x 15 kg/m = 762,76 m (finit)

- Pentru cornierul L80x6, greutatea/m ≈ 6 kg/m

Rezulta, conform plansei R-TS-05: (2,92 m x 2 laturi) x 4 rooftopuri = 23,36 m

G = 23,36 m x 6 kg/m = 140,16 kg (finit)

Greutatea totala a confectiei metalice, fara cuzineti, etc..: > 900 kg

Răspuns:

În lista de cantități de lucrări Montaj utilaje, la poz. 5, se va suplimenta cantitatea cu 221 kg, adică se va cota 903 kg.

8. Va rugam sa clarificati / revizuiti neclaritatile din cadrul Schemei E-TS-02 fata de normativul I7 – 2011, si anume:

- Cablurile de alimentare ale CTA sunt de 50mm2, prea mari pentru curentul de 68A trecut in schema (normal, 25 sau 35 mm2 , in functie de modul de pozare a cablului).

- Adunand toti curentii notati in schema (fara rezerve) rezulta o valoare de 275A pentru care cablul de 120 mm2 prevazut pentru alimentarea generala a E-TS-02 este prea mic. Pentru un amperaj de 275A sau 242A (asa cum este trecut in centralizatorul Schemei E-TS-02, cablul de alimentare trebuie sa fie cel putin: 3 x 185 + 95 mm2.

- Din tabelul TS-02 lipsesc 2 pompe, iar puterea si curentul trecut pentru singura pompa mentionata sunt << .

- Intrerupatorul principal NG125H-TMD-4P de 125A este prea mic fata de cei 275A rezultati din schema. Este prea mic chiar si pentru curentul de 242A trecut explicit in schema.

- Si daca intrerupatorul general este NG-125H-TMD-4P, atunci nu intelegem de ce intrerupatoarele echipamentelor de tip rooftop sunt cu mult mai mari decat intrerupatorul general: NG160H,125A (adica de 160 A, reglate pe 125A)???

- Adunand puterile si intensitatile mentionate in tabel, nu se regasesc valorile de Pc = 108 kW si Ic = 242 A

Răspuns:

Ofertantul va prezenta oferta conform listei de cantități de lucrări primte.

9. In schema E-TS-01-TRATAMENTE_SUPRAFATA si E-TS-03-TRATAMENTE_SUPRAFATA puterile ROOFTOP –urilor sunt 22 kW, fata de valoarea de 25 kW din E-TS-02.

Răspuns:

Da, puterea unui rooftop este de 22 kW. Aceasta s-a redus de la 25 kW prin optimizarea caracturisticilor agregatului: greutate, sarcină termică, debit, etc.

10. In schema E-TS-03-TRATAMENTE_SUPRAFATA traductoarele de presiune si temperatura sunt legate la tablourile de automatizare ale fiecarei CTA/ROOFTOP. In memoriul tehnic " Instalatii electrice – Tratamente Suprafata" se arata ca traductoarele sunt legate la automatul programabil (pag. 6). Care este realitatea?

Răspuns:

Traductoarele se vor lega la automatul programabil, așa cu este scris în memoriul tehnic.

11. Cine va realiza proiectul de executie pentru instalatia de alimentare electrica?

Răspuns:

Ofertantul își întocmește oferta după listele de cantități de lucrări realizate după proiectul tehnic.