Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 2/17.05.2018

1. Pompele din punctual termic ce debit si pierdere de presiune au: pompa debit 120 mc/h (in centralizator utilaje) sau 74 mc/h, inaltime de pompare 9 mH2O sau 6 mH2O (in schema termodinamica?)

Răspuns:

Caracteristicile pompei de circulație agent termic sunt descrise în Fișa tehnică nr. 2:

- debitul pompei: 74 m3/h

- înălţimea de pompare: 9 m CA.

2. Ce tip si ce grosime trebuie sa aiba izolatia tevilor din punctul termic?

Răspuns:

Conductele de agent termic din ţeavă de oţel se vor izola termic cu tuburi flexibile din spumă de polietilenă cu coeficientul de conducţie termic 0,04W/mK, având grosimea de:

DN15-DN40: 		20 mm

DN50-DN65: 		25 mm

DN80-DN100: 		30 mm

DN125: 			35 mm

DN150-DN200: 		40 mm

>DN200:			50 mm

Izolatia anticondens pentru conductele de apă rece va avea grosimea de 6 mm.

Nu este necesară realizarea unei protecţii suplimentare a termoizolaţiei.

3. In fisa tehnica a schimbatorului de caldura nu se precizeaza pierderea maxima de presiune admisibila.

Răspuns:

2. Căderile de presiune recomandate pentru schimbătorul de căldură descris de Fișa tehnică nr. 2 sunt:

- primar:		Δp=5,5 mCA (55000 Pa);

- secundar:	Δp=5,5 mCA (55000 Pa).

4. Ventilatoarele centrifugale ce clasa ATEX trebuie sa indeplineasca?

Răspuns:

La solicitarea beneficiarului (cunoscător al procesului de producție), ventilatoarele nu trebuie să îndeplinească condițiile clasei ATEX, deci vor fi normale.