Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 3/18.05.2018

1. Pagina 3:

Doua piese desenate, E-TS-02 si E-TS-04 au aceeasi denumire si se refera la acelasi tablou, TEPTS.

Răspuns:

În planșa  E-TS-02 este prezentată schema monofilară a tabloului electric principal Tratamente de suprafață TEPTS, iar în planșa  E-TS-04 este prezentată schema monofilară a tabloului electric pentru ventilatore TE-VENT.

2. Pagina 4 cap 2: Putere electrica instalata 130KW.

Putere maxima simultan absorbita 85KW

Conform schemei date ca referinta E-TS-02, puterea instalata Pi=108KW si puterea consumata Pc=108 KW.

Care sunt valorile puterii si a coeficientului “cos φ “luate in calcul pentru determinarea curentului maxim si deci a alegerii cablului de alimentare a tabloului TEPTS ?

Răspuns:

Proiectantul și-a însușit observațiile făcute. Ofertanții vor cota cantitățile din listele primite pentru încheierea procedurii de achiziție.

3. Pagina 8 Cap. 4:

In primul paragraf se precizeaza ca “neutrul se va racorda la pamant la nivelul cutiilor de distributie”.

Daca alimentarea este de tipul TN-S, inseamna ca firul neutru (nul de lucru) si conductorul de protectie (PE) sunt separate si alimentarea electrica se face cu 5 conductoare.

Conform Normativului I7/2011 cap. 3.3.2.6. este interzisa reconectarea la pamant a neutrului (nul de lucru) dupa separarea de conductorul PE.

Răspuns:

Proiectantul și-a însușit observațiile făcute. Observațiile nu modifică listele de cantități și caietul de sarcini. Vă rugăm să cotați cantitățile din listele primite pentru încheierea procedurii de achiziție.

4. Pagina 8 Cap. 4:

In primul paragraf se precizeaza ca “neutrul se va racorda la pamant la nivelul cutiilor de distributie”.

Daca alimentarea este de tipul TN-S, inseamna ca firul neutru (nul de lucru) si conductorul de protectie (PE) sunt separate si alimentarea electrica se face cu 5 conductoare.

Conform Normativului I7/2011 cap. 3.3.2.6. este interzisa reconectarea la pamant a neutrului (nul de lucru) dupa separarea de conductorul PE.

Răspuns:

Proiectantul și-a însușit observațiile făcute. Observațiile nu modifică listele de cantități și caietul de sarcini. Vă rugăm să cotați cantitățile din listele primite pentru încheierea procedurii de achiziție.

5. E-TS-01 ... Instalatii Electrice de Forta.

- Schema trebuie sa contina toate instalatiile de forta din atelierul TS.

- In Legenda este prezent simbolul tabloului TEPV care nu apare in desen.

Care este legatura acestuia cu aceasta schema ?

- In desen este prevazut un singur ventilator de exhaustare de 2 KW iar in Memoriu la pag. 6 sunt prezente 8 ventilatoare de putere mare, conform fiselor tehnice proprii.

Răspuns:

În planșa E-TS-01 echipamentul cu puterea de 2 kW este o pompă de circulație agent termic.

Ventilatoarele sunt amplasate în alt spațiu pentru care nu au existat planuri de arhitecură, proiectantul având ca temă cuprinderea cantităților de lucrări pentru înlocuirea pe aceleași poziții a vemtilatoarelor cu altele identice.

6. E-TS-02 ... Tablou electric principal.... TEPTS.

Avand la baza informatiile prezente in acest desen, apar urmatoarele nelamuriri:

- suma curentilor din tabel, inclusiv rezervele, este de 323A, cu mult peste curentul admis de siguranta cablului de alimentare (max 250A)

- Cablurile de alimentare de 50 mm2 sunt supradimensionate fata de valorile curentilor din tabel si nu au nul de lucru necesar alimentarii consumatorilor. (vezi pct 4 de mai sus).

Conductorul verde-galben din cablu nu trebuie folosit ca nul de lucru (cap. 5.1.4.3.1. din I7 / 2011)

- In schema electrica din E-TS-02 nu se precizeaza care este dimensiunea conductorului neutru desi este prezent cu simbolul N.

Lampile HL1 si HL2 ca si bobina intrerupatorului general utilizeaza conductorul PE ca nul de lucru ceea ce contravine normativului I7 /2011.

- Intrerupatorul principal NG125H-TMD-4P de 125A este prea mic, indiferent cum se socotesc curentii indicati in desen.

- Datorita si altor neconformitati existente, tabloul electric TEPTS trebuie reproiectat.

Răspuns:

Proiectantul și-a însușit observațiile făcute. Proiectantul își asumă responsabilitatea listelor de cantități prezentate. Vă rugăm să cotați cantitățile din listele primite pentru încheierea procedurii de achiziție.

7. E-TS-03 ... Instalatii Electrice de curenti slabi.

- unde se leaga in realitate traductoarele de presiune si temperatura din hala? La CTA-uri ca in schema sau la PLC ca in Memoriul tehnnic (pag. 5 si 6)?

- Automatul programabil (PLC) cu modulele si componentele sale auxiliare are nevoie de un tablou electric propriu. Acesta nu este prezent in schema.

- In devize nu sunt prevazute traductoarele de temperatura, presiune si calitatea aerului. Ultimele nu sunt prezente nici in schema de curenti slabi.

Răspuns:

Traductoarele se vor lega la automatul programabil, așa cu este scris în memoriul tehnic.

Cataloagele cu norme de deviz nu pot descrie în integralitate lucrările și echipamentele de automatizare actuale. Lista de cantități, tabelul de mai jos și descrierile din memoriul tehnic vă dau o imagine reală a lucrării ce trebuie realizată.

| Instalație de automatizare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire activitate sau componentă | U.M. | Cantitate |
| Procurare, montare CPU - automat programabil LS - Cyclic execution, Time-driven interrupt, Process driven interrupt - Minim 2 porturi seriale, 1xRS232, 1xRS485 sau 2xRS485, protocol Modbus RTU - Minim 7 module de extensie - Functie Datalog si Web server | buc. | 1 |
| modul 4 intrari analogice - 0-10V, 0-20mA, 4-20mA - Rezolutie minim 12 biti - Precizie minim 0,5% | buc. | 2 |
| modul Ethernet - Modbus TCP/IP server minim 4 canale - Modbus TCP/IP client minim 3 canale | buc. | 1 |
| Procurare, montare senzor presiune, se vor procura accesorii de montare | buc. | 4 |
| Procurare, montare senzor temperatura, se vor procura accesorii de montare | buc. | 4 |
| Procurare, montare panou operator - 7” TFT color 65536 culori - Temperatura de lucru 0-50C - Port comunicatie cu PLC - Functie Data Logging, Recipe | buc. | 1 |
| cutie aparate | buc. | 1 |
| sursa 24V/5A | buc. | 1 |
| cleme duble | buc. | 30 |
| Procurare, montare baliza luminoasa, se vor procura accesorii de montare | buc. | 1 |

8. E-TS-04 ... Tablou Electric Ventilatoare ... TE-VENT.

- Tabloul nu apare in desenul E-TS-01.

- Fata de valorile curentilor din tabel, cablurile alese sunt prea mici pentru ventilatoarele 1 si 2.

- In schema electrica din E-TS-04 nu se precizeaza care este dimensiunea conductorului neutru desi este prezent cu simbolul N.

- Lampile HL1 si HL2 ca si bobina intrerupatorului general utilizeaza conductorul PE ca nul de lucru ceea ce contravine normativului I7 / 2011.

- Nu sunt prevazute cabluri ecranate pentru conectarea ventilatoarelor la convertizoarele de frecventa asa cum recomanda fabricantii de convertizoare pentru impiedicarea aparitiei perturbatiilor in functionarea echipamentelor de curenti slabi.

Ventilatoarele au curenti mari si deci pot degaja perturbatii puternice.

Cablurile armate tip CYABY nu pot fi considerate cabluri ecranate. Pentru aceasta se pot folosi cabluri gen CYEABY

- Datorita si altor neconformitati existente, tabloul electric TE-VENT trebuie reproiectat.

Răspuns:

Tabloul electric TE-VENT în planul E-TS-04 pentru că este amplasat în încăperea ventilatoarelor. Acestea sunt amplasate în alt spațiu pentru care nu au existat planuri de arhitecură, proiectantul având ca temă cuprinderea cantităților de lucrări pentru înlocuirea pe aceleași poziții a vemtilatoarelor cu altele identice.

Se vor înlocui cablurile tip CYABY cu cabluri tip CYEABY.

Proiectantul și-a însușit observațiile făcute. Celelalte observații nu modifică listele de cantități și caietul de sarcini. Vă rugăm să cotați cantitățile din listele primite pentru încheierea procedurii de achiziție.

Întocmit,

ing. N. Iordan