MEMORIU TEHNIC

INSTALAŢII HIDROEDILITARE

1. Obiectul proiectului

Prezenta documentaţie întocmitã la nivel de Proiect tehnic și detalii de execuție , cuprinde lucrãri de instalaţii sanitare şi utilitãţi hidroedilitare pentru modernizare/reabilitare arhitectura cladiri ob. 40 si ob. 39/I, beneficiar SC IAR SA GHIMBAV respectiv lucrări pentru

- instalaţii interioare de apã potabilã

- instalaţii interioare de apã caldã menajerã

- instalaţii interioare de canalizare menajerã

- instalaţii interioare de canalizare pluvialã

2. Baza de proiectare

La baza prezentei documentaţii au stat următoarele:

- Contract de proiectare

- Tema de proiectare emisã de beneficiar.

- SF 264/18 întocmit de SC IPCB D7 Brașov

- STAS-uri şi normative specifice

3. Situaţia existentã

Cladirile ob. 40 si ob. 39/I., care fac obiectul prezentei documentații, dispun de retele de canalizare pluvială interioară și de un grup sanitar cu obiectele și instalațiile aferente.

Datorită vechimii instalațiilor, hidroizolațiilor din jurul receptoarelor de terasă la instalația de canalizare pluvială interioară au apărut probleme de infiltrații și neetanșeități, iar la grupurile sanitare o parte din instalații sunt deteriorate sau lipsesc.

4. Situaţia propusă

4.1. Debite şi restituţii

Conform breviaruluide calcule:

Apa potabilã pentru nevoi igienico-sanitare:

apă rece:

qc = 0,69 l/s

din care apă caldă:

qc = 0,58 l/s

Debitul de ape uzate menajere

Qc = 3,39 l/s

Ape pluviale

Debit ape pluviale:

Qpl = 54,52 l/s

din care posibil debit maxim receptor:

Qpl =3,28 l/s

4.2. Soluţii adoptate

Instalații intrioare aferente grupurilor sanitare:

Pentru grupurile saniatre ce se vor amenaja la parter și etaj s-a prevăzut  rețele de distribuţie apã potabilã şi apã caldã menajerã din polipropilenă tip Fusiotherm, PP-R32-20. Apa potabilă rece  va fi preluată prin  branşamentul existent din reţeaua exterioară de apă potabilă cu robinete de închidere imediat după intrarea în clădire.

Apa caldă menajeră va fi preparată intr-un boiller electric de 100 l amplasat in spatiul vestiarului de la parter.

Alimentarea cu apă caldă menajeră  se va realiza cu conducte din polipropilenă tip Fusiotherm Stabi, PP-R32-20 .

Pentru evacuarea apelor uzate menajere din grupurile sanitare au fost prevăzute conducte din polipropilenă ignifugată Pp50-110 îmbinate cu mufe şi inele de cauciuc. Conductele de aerisire  vor fi pozate în ghenele special prevăzute în grupurile sanitare

Pe aceste coloanele au fost prevăzute piese de curăţire  şi  căciuli de ventilaţie sau aeratoare cu membrană la partea superioară. Colectoarele de la grupurile sanitare si spalătoare   vor  evacua apele uzate gravitațional, la rețeaua de canalizare menajeră din incintă.

Au fost propuse obiecte sanitare noi : cabine de duș, lavoare, WC-uri , pisoare.

Instalații interioare canalizare pluvială:

Pentru refacerea canalizaării pluviale aferente halelor studiate a fost propusă inlocuirea instalațiilor existente cu elemente noi, respectiv cu receptori de terasa cu parafrunzar Dn100, conducte din polipropilenă ignifugată Pp 110-160, si PVC-U 200, pise de curățire pentru diametrele respective și elemente de susținere. Rețeaua de canalizare porpusă se va racorda la colectorul subteran existent prin tronsoanele existe, amonte de piesele de curățire amplasate la cca 80 cm de-asupra pardoselii.

5.Mãsuri de protecţia muncii, protecţia mediului înconjurãtor si siguranţa

construcţiilor şi instalaţiilor

5.1.Protecţia muncii

Lucrãrile prevãzute in prezenta documentaţie respectã prevederile Normelor generale de protecţia muncii ale MMSS si MSF /2002,) cap V, Anexa 16, aliniat14 şi 16; Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrãri de instalaţii tehnico-sanitare /1996.

5.3.Protecţia mediului

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare şi evacuate la canalizare nu conţin impurificatori şi nu poluează mediul înconjurãtor  încadrându-se în prevederile de calitate ale Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localitãţilor NTPA-002/1997.

5.4 Siguranta constructiilor.

In vederea conservãrii în timp a calitãţii construcţiilor şi personalului de exploatare conform normelor PSI, Normelor de protecţia muncii, Normativului P 130-1988, a STAS - ului 12400/1,2, mãsurile prevãzute în prezentul proiect sunt în conformitate cu exigenţele Is (B1, Ci si D), conform HGR. 925/1995, art.5.

Astfel, mãsurile de protecţia muncii prevãzute pentru sãpãturi, montare conducte, probe de  presiune, corespund exigenţei B1, prevederea instalaţiilor de combatere a incendiilor, dotãrilor PSI corespunde exigenţei Ci, iar mãsurile privind sãnãtatea oamenilor şi protecţia mediului corespund exigenţei D .

In spiritul HG. 486/23.09.1993 se considerã cã instalaţiile hidrotehnice nu prezintã surse de riscuri majore.

Clasa de importanţã a construcţiei pentru care se va realiza branşamentul proiectat este III, conform Normativ P100- 92 şi STAS 10.100/0-75.

Categoria de importanţã a aceleaşi construcţii este C conform HGR 766/97.

6. Partea economică

Documentaţia cuprinde liste cu cantitãţile de lucrãri şi lista de utilaje necesare realizãrii proiectului.

7. Dispoziţii generale

Conform HGR 925/1995 art. 5 și Anexa 1 a Îndrumãtorului privind aplicarea prevederilor “Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrãrilor şi construcţiilor” pentru instalaţii aferente construcţiilor de categorie de importanţã normalã, este necesar ca proiectul de instalaţii hidrotehnice sã fie trimis de cãtre beneficiar la specialişti pentru verificarea la exigenţele  Is. (B1 şi D).

În conformitate cu normativul C 56-2002, Legea 10/1995, fazele determinate pe categorii de lucrãri pentru proiectul PAC/PT 159/2016 sunt :

a) Instalaţii de apã potabilã :

- proba de presiune (Pprobã = 1,5 P regim   6 atm) conform normativ I 9-1994

b) Canalizare ape uzate menajere, pluviale

- încercarea la etanşeitate

- încercarea la funcţionare

Întocmit                 				  		     			     ing. Alboteanu P