MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

.

- GENERALITATI

1.1. Obiectul proiectului

Prezentul proiect trateaza la nivel de PTh+DE instalatiile electrice aferente obiectului:

,,  MODERNIZARE SI AMPLASAMENT ATELIER TRATAMENT TERMIC SI EXECUTIE PROBE REZERVOARE FLEXIBILE”.

Instalatiile electrice proiectate sunt urmatoarele :

-Instalatii electrice de iluminat si prize

-instalatii electrice de forta aferente tehnologiei, climatizarii,ventilatiei, etc.

-instalatii electrice de pamantare si paratrasnet

1.2. Date despre constructie

Regim de inaltime P

Destinatie:ATELIER TRATAMENT TERMIC si ATELIER PROBE REZERVOARE FLEXIBILE

1.3. Baza de proiectare

La proiectarea instalaţiilor electrice au stat urmatoarele:

-Comanda beneficiarului

-Contract de proiectare

-Tema de proiectare intocmita de beneficiar

## 1.4. Diverse

La adoptarea solutiilor tehnice au fost respectate cerintele exigentelor:

-rezistenta si stabilitatea cladirilor

-siguranta la foc

-siguranta in exploatare

-izolatie termica, hidrofuga si economie de energie

-atenuarea si protectia la zgomot

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Proiectul  se intocmeste cu respectarea urmatoarelor acte normative:

-Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1kV,I7-2011

-Norme de protectia muncii pentru instalatiile electrice

-Normativ privind proiectarea si executarea retelelor electrice in cablu, NTE 007/08/2002

-Normativ pentru proiectarea, executarea si verificarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de  explozie NP 099/2004

-SR EN 61140/2002- Protectia impotriva socurilor electrice.

-SR HD 60364-4-41/2007-Instalatii electrice de joasa tensiune. Masuri de protectie pentru    asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice.

2.SITUATIA PROIECTATA

2.1. Alimentarea cu energie electricã

Caracteristicile consumatorilor de energie electrica sunt urmatoarele :

-Putere instalata				Pi = 700 KW

-Putere maxima simultan absorbita		Pc = 490 KW

-Frecventa: 50Hz

-Tensiunea de utilizare: 0,4kV/0,23kV.

-Variatii de tensiune: ±10%

2.1.1. Instalatii de distributie a energiei electrice

Alimentarea cu energie electrica se face din postul de transformare al unitatii.

Instalatiile de distributie a energiei electrice cuprind:

-tabloul electric pentru alimentarea consumatorilor din atelierul de tratament termic TEG

-tabloul electric pentru alimentarea atelierului de probe rezervoare TE-R.

Toate tablourile se dimensioneaza si se echipeaza conform normativelor de proiectare si de protectia muncii si PSI in vigoare si I7-11.

Fiecare coloana electrica se protejeaza prin intreruptoare automate sau sigurante fuzibile impotriva supracurentilor provocati de suprasarcini sau scurtcircuite. Dispozitivele de protectie se prevad atat la plecarea din tablou cat si la schimbarea sectiunii cablurilor.

2.2 ATELIER  PROBE REZERVOARE FLEXIBILE

Alimentarea cu energie electrica se face din postul de transformare cu cablu de tip CYAbY 4x35mmp, amplasat in magazia Atelierului probe rezervoare, care este un spatiu curat, lipsit de praf si  impuritati, fiind un mediu normal.

2.2.1 Instalatia electrica de iluminat general

Acest spatiu este o zona cu pericol de explozie si se trateaza conform “Normativ pentru proiectarea, executarea si verificarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de  explozie NP 099/2004”.

In aceasta zona instalatiile electrice de iluminat vor fi in executie “Ex”, cu corpuri speciale tip CFSM 03.240 fluorescent ,IP54.

Nivelul de iluminare realizat este in medie de 250  lx.

Modul de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat prin circuite de iluminat  monofazate.

Corpurile de iluminat din camere sunt racordate direct cu circuite monofazate realizate din cablu cu conductoare din cupru de1,5mmp cu rezistenta la propagarea flacarii, pozate in teava metalica,  montate aparent pe pereti functie de traseu. Comanda de aprindere se face cu intrerupator manual, aparent, unipolar, constructie antiex  230V,10A , montate in dreptul usilor de acces.

2.2.2 Instalatiile electrice interioare de iluminat de siguranta –evacuare

Iluminatul de siguranta este realizat cu corpuri de iluminat speciale tip luminobloc, cu inscriptia “IESIRE”, cu acumulator inclus care sa asigure o independenta de cel putin 1.5 ore fata de sursa principala.. Toate corpurile de iluminat de siguranta se vor racorda pe circuit electric separat, alimentate din tabloul principal TEG, inaintea intrerupatorului pricipal.

2.2.3 Instalatiile de prize de 230V si 400V c.a.

Asigura alimentarea prin intermediul prizelor a consumatorilor mobili, specifici diverselor echipamente necesare pentru productie., etc. Prizele se amplaseaza in locuri usor accesibile conform normativ I7-11 si se alimenteaza din tabloul TE-R cu circuite monofazate sau trifazate montate aparent pe pereti si protejate in teava metalica , functie de locul de amplasare.

2.3 ATELIER  TRATAMENT TERMIC

Alimentarea cu energie electrica se face din tabloul general TEG aflat in Atelierul de tratament termic .

Alimentarea cu energie electrica se face din postul de transformare cu cablu de tip CYAbY 2x(2x240+120)mmp.

2.3.1 Instalatia electrica de iluminat general

Instalatia de iluminat general se face cu panouri cu leduri tip SMD 2835 cu putere 45W si cu corpuri de tip fluorescent, in vestiar. Nivelurile de iluminare pentru iluminatul general, sunt calculate în concordanta cu prevederile normativului NP 061/02. Valorile nivelului de iluminare, respectiv Emed=250 lx.

Sau prevazut corpuri de iluminat in concordanta cu destinatia fiecarei incaperi.

Corpurile de iluminat se monteaza suspendate de plafon .

Corpurile de iluminat clasa I de protectie se leaga la pamant (conductor PE).

Aprinderea iluminatului se face de la intrerupatoarele montate local .

Circuitele electrice se realizeaza cu cabluri protejate in tuburi de protectie , respectiv in teava metalica pozate aparent pe elementele de constructie.

2.3.2 Instalatiile electrice interioare de iluminat de siguranta –evacuare

Iluminatul de siguranta este realizat cu corpuri de iluminat speciale tip luminobloc, cu inscriptia “IESIRE”, cu acumulator inclus care sa asigure o independenta de cel putin 1.5 ore fata de sursa principala.. Toate corpurile de iluminat de siguranta se vor racorda pe circuit electric separat, alimentate din tabloul principal TEG, inaintea intrerupatorului pricipal.

2.3.3. Instalatii electrice de forta aferente tehnologiei

S-au prevazut instalatii electrice de forta pentru:

- alimentarea echipamentelor tehnologice racordate in general prin intermediul prizelor unipolare si tripolare;

- racordarea tablourilor de comanda ale utilajelor (cuptoare, pompe, agregate climatizare si ventilatie, etc.).

- prizele utilizate vor fi in executie etansa (IP65 ) , avand urmatoarele caracteristici:

- prize unipolare 16A, 250V cu contact de protectie;

- prize tripolare 16A, 400V cu 5 contacte (3 faze + N + PE);

Prizele vor fi prevazute cu capac de protectie pentru crearea posibilitatii de curatare si spalare.

Motoarele electrice alimentate direct din tablourile de forta se vor racorda prin intermediul unor intrerupatoare separatoare tripolare pentru siguranta si reparatii, amplasate in imediata apropiere a acestora. Pentru protectia personalului pot fi montate mai multe blocaje in pozitia ,,OPRIT” astfel asigurindu-se o intrerupere vizibila, echipamentul neputand fi repornit. Distributia energiei electrice pentru instalatiile de climatizare si ventilatie, amplasate in exterior, din tabloul electric TEG, prin circuite electrice realizate din cabluri tip CYY F protejate in teava metalica, pozate pe pat de cabluri si pe elementele de constructie. Protectia la scurtcircuit a tuturor circuitelor electrice este realizata prin sigurantele automate montate in tablourile de distributie, iar protectia la suprasarcina se realizeaza dupa caz prin aceleasi sigurante automate sau prin contactoare automate si relee termice montate in circuitele de comanda ale aparatelor.

2.4. Instalatia de voce-date

Pentru echipamentele de calcul si de telecomunicatii se prevad prize RJ 45 care se vor racorda la reteaua de DATE-VOCE existenta.  Legaturile electrice se vor face cu cabluri speciale tip UTP  si STP protejate in tub de protectie, pozate aparent pe paturi de cabluri sau pe elementele de constructie. Echipamentele voce-date si cablarea structurata se vor achizitiona si executa de firme specializate.

2.5.  Instalatie de legare la pamant

Carcasele metalice ale tablourilor electrice, aparatelor si utilajelor, constructiile metalice, armaturile cablurilor, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care ar putea fi puse in mod accidental ca urmare a unui defect de izolatie, se vor lega la nulul de protectie din compunerea circuitelor si la centura de pamantare prin conductoarele de ramificatie. Centura de pamantare se va racorda prin intermediul pieselor de separatie, la priza de pamant cu platbanda OLZn 25x4mm in cel putin doua locuri. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant artificiala va fi de cel mult 4 Ω.

2.6.  Instalatii de protectie impotriva electrocutarilor

Protectia impotriva electrocutarilor se realizeaza prin legare la pamant si la nulul de protectie in cazul atingerilor indirecte si prin carcasari, izolari pentru protectia impotriva atingerilor directe. Legarea la nulul de protectie se va realiza prin conductorul special PE din cadrul circuitelor de alimentare ale aparatelor si echipamentelor electrice. Toate echipamentele precum si tablourile electrice vor avea nulul de protectie racordat la centura interioara de legare la pamant prin intermediul bornei PE. Pentru protectia impotriva atingerilor directe s-au luat urmatoarele masuri importante:

-amplasarea echipamentelor, aparatelor si tabloului in incaperi specializate sau in locuri protejate la accesul personalului neautorizat;

-carcasarea tabloului electric si prevederea de plastroane de protectie in cazul accesului in interiorul tabloului pentru manevre;

-izolari de protectie, in cazul aparatelor si circuitelor;

-amplasarea circuitelor electrice pe trasee separate de restul conductelor si instalatiilor tehnologice.

2.7. Instalatie electrica paratrasnet

Instalatia de paratrasnet este formata din dispozitive de captarede tip retea cu conductoare din otel zincat rotund D=12mm montate pe constructie. Pentru montare se folosesc suporti realizati din OLZn montati cu bolturi impuscate.

De la reteaua de captare se fac sase coborari realizate din  conductoare din otel zincat rotund D=10mm, montate aparent pe elemente de constuctie. Toate coborarile se vor racorda la priza de pamantare existenta, prin piese de separatie pentru masuratori montate pe zid la cca. 2m de la nivelul solului. Conductele de coborare se vor proteja impotriva deteriorarilor mecanice pânã la h = 2 m de la sol. Protectia mecanica a conductelor de coborare a IPT se realizeaza cu profile din otel laminat sau tabla de otel, fixate sigur pe elementele de constructie.

La instalatia de captare a trasnetului se vor racorda in mod obligatoriu conform normativului I7-2011 toate elementele metalice de pe acoperis si de pe peretii exteriori ai cladirii.

Conexiunile electrice între elementele conductoare se executa prin sudare. Se admite si executarea conexiunilor electrice prin suruburi la piesele de separatie cu conditia luarii de masuri impotriva autodesfacerii.  Suprafata conexiunii trebuie sã fie de cel putin 19 mmp. Conexiunile care nu pot fi verificate în timp se executa obligatoriu prin sudare.

La executia si exploatarea instalatiei de paratrasnet se va respecta normativul I7-2011.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie de cel mult 1Ω. Daca rezistenta prizei de pamant nu corespunde, se completeaza cu electrozi suplimentari pana la atingerea valorii standardizate. Priza de pamant folosita pentru IPT se leaga la prizele de pamant ale altor instalatii daca acestea se gasesc la o distanta mai mica de 10m si respectiv 20m, fata de priza IPT. In exploatare masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant si verificarea starii de functionare a instalatiei de pamantare se face periodic (cel putin de 2 ori pe an), oricand la cererea organelor de control protectia muncii si ori de cate ori se fac modificari in instalatiile electrice.

3.MASURI DE SECURITATE SI SANATATE  IN  MUNCA

Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, se impun urmatoarele sortimente de mijloace individuale de securitate si sanatate in munca care pot fi acordate conform Legii 319/2006 cu privire la securitatea si sanatatea in munca :

- casca de protectie rezistenta la foc si penetratie

- manuşi de protectie electroizolante JT

- încaltaminte de protectie  electroizolante  JT

- covor electroizolant

- manuşi de protectie rezistente la uzura

- centura de siguranta pentru lucru la înaltime sau platforma de lucru la înaltime

- ochelari de protectie  la praf

- masca de protectie la praf

- salopeta de protectie

Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune numai personal autorizat conform NSSM 65 si NSSM 111.

Ca mijloace colective de protectie se recomanda : semnalizarea locurilor periculoase si atentionare vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de securitate si sanatate in munca  la locul de munca, elaborarea unor instructiuni  proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui program de securitatea si sanatatea in munca,  dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate, control permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii, etc.

La tablourile electrice de joasa tensiune  pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta s-au aplicat doua masuri de protectie : una principala care este legarea la nulul de protectie si o masura suplimentara  care este legarea la instalatia de legare la  pamint. In timpul executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau necorespunzatoare.

In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de securitate si sanatate in munca  pentru transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate  si depozitarea materialelor,  NSSM 57.

La manevre in instalatiile electrice scoase de sub tensiune se va aplica prevederile cap. V titlul V din NGPM/2002. Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune. Prin “manevra” se intelege un ansamblu de operatii care conduce la schimbarea configuratiei unei instalatii electrice prin actionarea unor aparate de comutatie ( cf.  NSSM 65  anexa 1)

Pe santier si in interiorul constructiilor in lucru se vor utiliza tablouri de distributie in executie capsulata  sau tablouri inchise in cutii prevazute cu usa si cheie , conform NP -  I7 -11.

Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se desfasoare in asa fel incit sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri speciale, modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului .

4.  MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel:

-Legea 307/2006 cu privire la apararea impotriva incendiilor

-Ordinul M.I. nr.163/2007  “Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor”;

-Normativul NP I-7/2011 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.;

S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile electrice.

S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiilor:

- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza, respectandu-se prevederile I-7/2011;

- folosirea de echipamente cu materiale incombustibile (metalice) sau greu combustibile (din materiale plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse, nu propaga flacara.

S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora, iar la trecerile prin plansee si pereti se va realiza o etansare ignifuga a golurilor.

S-au respectat distantele si separarile impuse de I-18/2001 si NP I-7/2011 intre conductele instalatiilor proiectate si instalatiile vecine.

5. PARTEA ECONOMICA

Documentatia cuprinde antemasuratorile cu cantitatile de lucrari necesare executarii instalatiilor electrice proiectate intocmite in baza indicatoarelor INCERC 1981.

Intocmit

ing. S. Stoian